## Sheet1
设备清单
名称 | 型号 | [5 empty] | 数量
cpu | SIMATIC S7-1200 1214C AC/DC/Rly 6ES7 214-1BG40-0XB0 | [5 empty] | 1
通讯模块 | CM 1241 (RS422/485) 6ES7 241-1CH32-0XB0 | [5 empty] | 1
数字输入量模块 | DI 16x24VDC/DQ 16xRelay 6ES7 223-1PL30-0XB0 | [5 empty] | 2
I/O 点表
cpu点表 |  |  |  | 数字输入量模块1 |  |  |  | 数字输入量模块2
名称 | 类型 | 地址 |  | 名称 | 类型 | 地址 |  | 名称 | 类型 | 地址
启动按钮 | Bool | %I0.0 |  | 1#小火反馈 | Bool | %I2.0 |  | 3#小火反馈 | Bool | %I4.0
停止按钮 | Bool | %I0.1 |  | 1#大火反馈 | Bool | %I2.1 |  | 3#大火反馈 | Bool | %I4.1
急停按钮 | Bool | %I0.2 |  | 1#故障反馈 | Bool | %I2.2 |  | 3#故障反馈 | Bool | %I4.2
复位按钮 | Bool | %I0.3 |  | 2#小火反馈 | Bool | %I2.3 |  | 4#小火反馈 | Bool | %I4.3
手动/自动 | Bool | %I0.4 |  | 2#大火反馈 | Bool | %I2.4 |  | 4#大火反馈 | Bool | %I4.4
风机运行反馈 | Bool | %I0.5 |  | 2#故障反馈 | Bool | %I2.5 |  | 4#故障反馈 | Bool | %I4.5
风机故障 | Bool | %I0.6 |  | 1#小火输出 | Bool | %Q1.0 |  | 3#小火输出 | Bool | %Q2.0
风压报警 | Bool | %I0.7 |  | 1#大火输出 | Bool | %Q1.1 |  | 3#大火输出 | Bool | %Q2.1
蜂鸣器 | Bool | %Q0.0 |  | 1#复位输出 | Bool | %Q1.2 |  | 3#复位输出 | Bool | %Q2.2
指示灯-运行 | Bool | %Q0.1 |  | 2#小火输出 | Bool | %Q1.3 |  | 4#小火输出 | Bool | %Q2.3
指示灯-故障 | Bool | %Q0.2 |  | 2#大火输出 | Bool | %Q1.4 |  | 4#大火输出 | Bool | %Q2.4
|  |  |  | 2#复位输出 | Bool | %Q1.5 |  | 4#复位输出 | Bool | %Q2.5
风机输出功能
DB块名称 | 信号数据 |  |  |  | 数字量信号 |  |  |  | 内部数据 |  |  | 通讯数据
| 名称 | 类型 | 偏移量 |  | 名称 | 类型 | 偏移量 |  | 名称 | 类型 | 偏移量 | 名称 | 类型 | 偏移量
| 风压故障 | Bool | 129.2 |  | 风机运行标志 | Bool | 10 |  | 风机过渡 | Int | 74 | 变频器通讯运行状态 | Int | 32
| 风机手动 | Bool | 129.3 |  | 风机复位标志 | Bool | 10.1 |  | 风压转换过渡 | Real | 76 | 变频器通讯反馈频率 | Int | 34
| 风机运行按钮 | Bool | 129.4 |  | 风机运行反馈 | Bool | 10.2 |  | 风机转换过渡 | Real | 80 | 变频器通讯设定运行 | Int | 36
| PID控制 | Bool | 129.5 |  | 风机故障反馈 | Bool | 10.3 |  | 风机控制输出码值 | Real | 84 | 变频器通讯设定频率 | Int | 38
| 风机自动输出 | Real | 130 | [5 empty] | 1-8区通讯延时定时器 | IEC_TIMER | 88
| 风机手动频率 | Real | 134 | [5 empty] | 9-15区通讯延时定时器 | IEC_TIMER | 104
| 风机控制输出 | Real | 138 | [5 empty] | 变频器通讯延时定时器 | IEC_TIMER | 120
| 风机反馈频率 | Real | 142 | [5 empty] | 风机运行数据组 | Array[0..15] of Bool | 136
[9 empty] | 风机反馈数据组 | Array[0..15] of Bool | 138
功能描述 | 当按下风机运行按钮，且风机无故障反馈时，风机运行标志置 ON，同时系统会先判断控制模式：如果是自动模式，就直接将预设的风机自动输出作为风机控制输出；如果是手动模式，会把操作员输入的风机手动频率值放大 2 倍后作为风机控制输出。 当风机运行按钮为 OFF，风机的控制输出频率都会立即归零。 然后系统会把最终的风机控制输出值换算成变频器能识别的百分比频率（公式：控制输出值 ÷2×100），转换成整数后通过通讯写入变频器的频率设定地址，驱动风机按设定频率运行。
燃烧器控制功能
DB块名称 | 信号数据 |  |  |  | 数字量信号 |  |  |  | 内部数据 |  |  | 通讯数据
| 名称 | 类型 | 偏移量 |  | 名称 | 类型 | 偏移量 |  | 名称 | 类型 | 偏移量 | 名称 | 类型 | 偏移量
| 小火允许 | Bool | 200 |  | 小火运行标志 | Bool | 20 |  | 小火计时器 | IEC_TIMER | 100 | 燃烧器状态字 | Int | 50
| 大火允许 | Bool | 200.1 |  | 大火运行标志 | Bool | 20.1 |  | 大火计时器 | IEC_TIMER | 116 | 燃烧器控制字 | Int | 52
| 燃烧器故障 | Bool | 200.2 |  | 燃烧器复位 | Bool | 20.2 |  | 点火计数器 | Int | 132
| 点火使能 | Bool | 200.3
功能描述 | 燃烧器控制功能负责管理点火时序与火焰状态。 首先确认小火允许条件，启动点火程序：延时后检测小火反馈，成功后切换至大火阶段。 若点火失败超过设定次数，则触发故障报警并锁定，需手动复位后才能重新启动。